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[bookmark: _Toc168315957][bookmark: _Toc521411570]Общие сведения о муниципальном образовании Среднеканский муниципальный округ
Муниципальное образование Среднеканский муниципальный округ является одной из основных зон интенсивного экономического роста Магаданской области, которые будут успешно развиваться и давать импульс для развития сопредельных территорий. Районный центр п.г.т. Сеймчан связан с областным центром г. Магаданом воздушным сообщением – 370 км, автодорогой – 506 км.

Рисунок 1. Территория в границах Среднеканского района Магаданской области.
На северо-западе и севере район граничит с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке - с Билибинским районом Чукотского автономного округа, Северо- Эвенским районом Магаданской области, на востоке - с Омсукчанким районом Магаданской области, на юге - с Хасынским районом Магаданской области, на юго- западе - с Ягоднинским районом Магаданской области, на западе - с Сусуманским районом Магаданской области.

Климат
В климатическом отношении район относится к резкоконтинентальной климатической провинции. В течение продолжительной и суровой зимы преобладает безветренная погода. 
Район характеризуется развитием вечной мерзлоты, мощность которой составляет 145м. Роль радиационных факторов в формировании климата, особенно зимой, заметно ослаблена. Этому способствуют малая высота солнцестояния, значительная облачность в течение года, отражательные свойства снежного покрова.
 Поступление солнечной радиации на территорию неравномерно и, в целом, определяется режимом облачности. Годовой приход солнечной радиации в континентальных районах составляет 85-95 ккал/см2 и уменьшается на побережье до 70 ккал/см2. Аналогичный характер распределения имеют радиационный баланс и продолжительность солнечного сияния.
Климатические особенности района формируются под воздействием рельефа высотой до 2500м. Горные хребты определяют значительную неоднородность климатических условий и обычно являются мезоклиматическими границами отдельных подрайонов.
Наибольшего внимания заслуживает климат долин рек, низин, межгорных впадин, где обычно размещаются поселения.
Направления ветров преимущественно северные с восточной составляющей, но в условиях пересеченной местности могут деформироваться в зависимости от ориентации долин и хребтов. Скорости ветров обычно незначительны 0 -2 м/сек.
В понижениях рельефа получают развитие процессы стока и застаивания холодного воздуха, образования плотных ледяных туманов. Снежный покров залегает в течение 7-8 месяцев и достигает высоты 50-70см, в отдельных районах до 90см.
В теплый период года температура воздуха повышается до +10 – +15 оС. Характерно усиление скорости ветра, по сравнению с зимой, формируются горно- долинные ветры. Годовая сумма осадков обычно не превышает 300мм.
Климатическое районирование территории по степени благоприятности проживания и использования в хозяйственных целях показало принципиальное совпадение с границами мезоклиматических районов. В силу существенных климатических различий в границах самих мезорайонов и суровости условий, выбору новых площадок для всех видов использования должно предшествовать микроклиматическое обследование территории.
Территория района расположена в субарктическом агроклиматическом поясе и оценивается как неблагоприятная для развития земледелия, как по климатическим, так и по орографическим условиям. Период лета с температурами воздуха выше +15°С в районе составляет 10-30 дней. Условия увлажненности почв в вегетационный период характеризуются как достаточные.
В соответствие с природной зональностью, принятой в градостроительном анализе территорий, устойчивость ландшафтов к антропогенным нагрузкам изменяется от низкой (участки многолетней мерзлоты в сочетание с суровым климатом) до слабой (северная тайга).


[bookmark: _Toc168315958]Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

[bookmark: _Toc168315959]Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 
Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным Администрации Среднеканского муниципального округа.
В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:
- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;
- создание условий для жилищного строительства;
- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Среднеканского муниципального округа Генерального плана.
При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.
Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

[bookmark: _Toc168315960] Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии, развития системы теплоснабжения представлен в таблице.
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[bookmark: _Toc527946780]Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч 
	№
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Расход на собственные нужды
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего
	
	
	

	2024

	1
	Котельная №6 п. Сеймчан
	30,00
	1,244
	5,185
	32158,0
	5994,4
	1460,1
	39474,37

	2
	Котельная с. В. Сеймчан
	6,80
	0,287
	0,54
	3362,0
	1812,5
	153,3
	5327,65

	2025-2026 годы

	1
	Котельная №6 п. Сеймчан
	30,00
	1,120
	5,704
	35356,20
	6963,03
	1466,46
	43785,69

	2
	Котельная с. В. Сеймчан
	6,80
	0,258
	0,608
	3804,90
	1611,00
	157,73
	5573,63

	2027-2031 годы

	1
	Котельная №6 п. Сеймчан
	30,00
	1,008
	6,274
	38891,82
	6266,73
	1466,46
	46625,01

	2
	Котельная с. В. Сеймчан
	6,80
	0,232
	0,669
	4185,39
	1449,90
	157,73
	5793,02

	2032-2034 годы

	1
	Котельная №6 п. Сеймчан
	30,00
	0,907
	6,901
	42781,00
	5640,05
	1466,46
	49887,52

	2
	Котельная с. В. Сеймчан
	6,80
	0,209
	0,736
	4603,93
	1304,91
	157,73
	6066,57



Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается сохранение присоединённой нагрузки.
[bookmark: _Toc168315961]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается.
[bookmark: _Toc168315962]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

[bookmark: _Toc168315963]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи газовых котлов и печей. 
Уголь и твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.
Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

[bookmark: _Toc168315964] Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
На территории Среднеканского муниципального округа на данный момент функционирует 2 источника централизованного теплоснабжения.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Среднеканского муниципального округа на расчетный срок до 2034 года представлен в таблице 2.2.1.
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Таблица 2.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024 год

	Котельная №6 
п. Сеймчан
	30
	19,5
	0,234
	19,27
	0,244
	0,964
	5,157
	6,121
	14,343
	46,12%

	Котельная 
с. В. Сеймчан
	6,8
	3,9
	0,025
	3,88
	0,021
	0,287
	0,552
	0,839
	3,349
	48,54%

	2025-2026 годы

	Котельная №6 
п. Сеймчан
	30
	19,5
	0,236
	19,26
	0,2440
	1,1196
	5,7035
	6,82
	13,317
	44,39%

	Котельная 
с. В. Сеймчан
	6,8
	3,9
	0,025
	3,88
	0,0210
	0,2583
	0,6083
	0,87
	3,246
	47,73%

	2027-2031 годы

	Котельная №6 
п. Сеймчан
	30
	19,50
	0,236
	19,26
	0,2440
	1,0076
	6,2739
	7,28
	12,746
	42,49%

	Котельная 
с. В. Сеймчан
	6,8
	3,90
	0,025
	3,88
	0,0210
	0,2325
	0,6691
	0,90
	3,185
	46,84%

	2032-2034 годы

	Котельная №6 
п. Сеймчан
	30
	19,50
	0,236
	19,26
	0,2440
	0,9069
	6,9012
	7,81
	12,119
	40,40%

	Котельная 
с. В. Сеймчан
	6,8
	3,90
	0,025
	3,88
	0,0210
	0,2092
	0,7360
	0,95
	3,118
	45,85%




При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.
[bookmark: _Toc168315965]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских поселений либо в границах сельского поселения (поселения) и города федерального значения или сельских поселений (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского поселения, города федерального значения.
Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктах отсутствуют.
[bookmark: _Toc168315966] Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


Где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Среднеканского муниципального округа приводятся в таблице 
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты
[bookmark: _Toc527946783]Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника
	Источник энерии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	Котельная №6
	1,90
	5,185
	4,06
	4,74
	1,10
	1,23

	Котельная с. В.Сеймчан
	0,41
	0,54
	2,04
	20,41
	0,23
	0,26



Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

[bookmark: _Toc168315967]Существующие и перспективные балансы теплоносителя

[bookmark: _Toc168315968]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В муниципальном образовании Среднеканский муниципальный округ в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы из трубопроводы из ППУ.
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 
Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя Среднеканского муниципального округа 
	№
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2024 год

	Котельная №6 п. Сеймчан
	6,121
	521,03
	1,3026
	2,86564

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,839
	117,59
	0,2940
	0,64674

	2025-2026 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	6,121
	521,03
	1,30
	2,86564

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,839
	117,59
	0,29
	0,64674

	2027-2031 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	6,121
	521,03
	1,30
	2,8656

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,839
	117,59
	0,29
	0,6467

	2032-2034 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	6,121
	521,03
	1,30
	2,8656

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,839
	117,59
	0,29
	0,6467



В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2024 год

	Котельная №6 п. Сеймчан
	521,03
	10,421

	Котельная с. В. Сеймчан
	117,59
	2,352

	2025-2026 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	521,03
	10,4205

	Котельная с. В. Сеймчан
	117,59
	2,3518

	2027-2031 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	521,03
	10,421

	Котельная с. В. Сеймчан
	117,59
	2,352

	2032-2034 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	521,03
	10,4205

	Котельная с. В. Сеймчан
	117,59
	2,3518



[bookmark: _Toc168315969]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc168315970]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk135532119]В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования. 
1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих тепловых сетей. 
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Среднеканского муниципального округа предлагается выполнение следующих мероприятий:
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Среднеканского муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих тепловых сетей Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения. 
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Среднеканского муниципального округа предлагается выполнение следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk135526464]Установка дизель-генераторных установок
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Замена существующего головного участка тепломагистрали от котельной №6 до ТВК-4   2Ду=300мм на 2Ду=400мм протяженностью 500 метров
Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. 
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Среднеканского муниципального округа предлагает незначительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя электроснабжения котельных, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки.

[bookmark: _Toc168315971]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки.

[bookmark: _Toc168315972]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
	С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.
Согласно данным администрации на территории Среднеканского муниципального округа предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:
2 вариант:
· Установка дизель-генераторной установки
Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения МО Среднеканского муниципального округа, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.
Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.
Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.
Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 
˗	не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;
˗	не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной МУП «Сеймчантеплосеть» и иной срок не указан в ИП.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
4.	Промышленных и прочих потребителей;
6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»
Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.
Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.
В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:
˗	подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;
˗	подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.
Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.
В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.
В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.
В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168315973]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В настоящий момент не все население находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения нецелесообразно. 
[bookmark: _Toc168315974]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предполагается реконструкция оборудования по мере износа.
[bookmark: _Toc168315975]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
В поселении расположено 2 источника теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc168315976]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы выполнять в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _Toc168315977]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc168315978]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;
Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc168315979]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.
Для котельных используется температурный график 95-70оС, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 
Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунке.


Рисунок 5.7.1 – Температурный график


Рисунок 5.7.2 – Температурный график

[bookmark: _Toc168315980]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей выполнять по факту исполнения мероприятий по их строительству.
[bookmark: _Toc168315981]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

[bookmark: _Toc168315982]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

[bookmark: _Toc168315983]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается. 
[bookmark: _Toc168315984]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку
	Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.
В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. Общая протяженность магистральных и радиальных участков тепловых сетей составляет 1406 м.
Согласно данным администрации на территории Среднеканского муниципального округа предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:
1 вариант:
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа
2 вариант:
Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.
Замена существующего головного участка тепломагистрали от котельной №6 до ТВК-4   2Ду=300 мм на 2Ду=400 мм протяженностью 500 метров
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

[bookmark: _Hlk160146410]Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также каменную вату, которая в настоящее время применяются МУП «Сеймчантеплосеть». 
[bookmark: _Toc168315985]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc168315986]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации обоих вариантов сценариев развития системы теплоснабжения Среднеканского муниципального округа.
[bookmark: _Toc168315987]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранному варианту рассмотренных выше.
[bookmark: _Toc168315988]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc168315989]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk160146523]На территории Среднеканского муниципального округа закрытая и открытаясхема теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc168315990]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Среднеканского муниципального округа закрытая и открытая схема теплоснабжения.
 

[bookmark: _Toc168315991]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc168315992]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал
	Низшая теплота сгорания
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т

	2024 год

	Котельная №6 п. Сеймчан
	6,121
	5,157
	39474,37
	Уголь
	258
	4690
	11000
	16348,0

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,839
	0,552
	5327,65
	Уголь
	219
	4690
	1295
	1626,1

	2025-2026 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	7,06
	5,70
	43789,89
	Уголь
	258,0
	4690
	11600,860
	17314,654

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,89
	0,61
	5572,99
	Уголь
	219,0
	4690
	1220,410
	1676,105

	2027-2031 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	7,517
	6,27
	46633,43
	Уголь
	258,0
	4690
	12354,174
	18438,999

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,927
	0,67
	5791,76
	Уголь
	219,0
	4690
	1268,317
	1741,901

	2032-2034 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	8,044
	6,90
	49900,23
	Уголь
	258,0
	4690
	13219,618
	19730,702

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,970
	0,74
	6064,70
	Уголь
	219,0
	4690
	1328,087
	1823,988






Таблица 8.1.2 –  Аварийный запас топлива МУП «Сеймчантеплосеть» 
	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т/час
	Расход топлива за сутки, т
	Аварийный запас топлива, т

	2024 год

	Котельная №6 п. Сеймчан
	2,11
	3,16
	75,74
	227,23

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,229
	0,314
	7,534
	22,602

	2025-2026 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	2,240
	3,343
	80,222
	240,667

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,236
	0,324
	7,766
	23,297

	2027-2031 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	2,385
	3,560
	85,432
	256,295

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,245
	0,336
	8,071
	24,212

	2032-2034 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	2,552
	3,809
	91,416
	274,249

	Котельная с. В. Сеймчан
	0,256
	0,352
	8,451
	25,353




[bookmark: _Toc168315993]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива для котельных являются уголь. 
Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

	Показатели
	Основное топливо

	Котельная п. Сеймчан

	Вид топлива
	уголь

	Марка топлива
	Д

	Поставщик топлива
	По итогам конкурсных процедур

	Способ доставки на котельную
	автотранспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Разрез Кадыкчанский, Сусуманский район

	Периодичность поставки
	В течении года

	Котельная с. В.Сеймчан

	Вид топлива
	уголь

	Марка топлива
	Ж

	Поставщик топлива
	По итогам конкурсных процедур

	Способ доставки на котельную
	автотранспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Разрез Зырянский, Сусуманский район

	Периодичность поставки
	В период навигации





[bookmark: _Toc168315994]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc168315995]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе
Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии
Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб (Вариант 1)
	Описание мероприятий
	2025-2027 годы
	2028-2034 годы
	ИТОГО

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.)
	12000
	12000
	24000

	Итого
	12000
	12000
	24000



*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации


Таблица 9.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб. (Вариант 2)
	Наименование мероприятия
	Итого
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Дизель-генераторная установка,
	8600
	
	
	8600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!D89]Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям
	*ПСД
	-
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	

	Замена существующего головного участка тепломагистрали от котельной №6 до ТВК-4   2Ду=300мм на 2Ду=400мм протяженностью 500 метров
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации
													

[bookmark: _Toc168315996]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
[bookmark: _Toc168315997]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Данные мероприятия не предусмотрены.
[bookmark: _Toc168315998]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории Среднеканского муниципального округа закрытая и открытаясхема теплоснабжения.

[bookmark: _Toc168315999]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc168316000]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
МУП «Сеймчантеплосеть» является единственной теплоснабжающей организацией в п. Сеймчан  и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МУП «Сеймчантеплосеть» .
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154. 
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2022) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации": 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского поселения, городов федерального значения решением: 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 
главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 
главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального образования, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 
В случае если на территории поселения, муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 
Единая теплоснабжающая организация обязана: 
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В муниципальном образовании Среднеканский муниципальный округ критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют МУП «Сеймчантеплосеть» .
[bookmark: _Toc168316001]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
МУП «Сеймчантеплосеть» является единственной теплоснабжающей организацией в п. Сеймчан  и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МУП «Сеймчантеплосеть» .
Системы теплоснабжения МУП «Сеймчантеплосеть» охватывает территорию Среднеканского муниципального округа. Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находится в муниципальной собственности и эксплуатируются МУП «Сеймчантеплосеть», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).




[bookmark: _Toc168316002]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
			владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
	размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

[bookmark: _Toc168316003]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
МУП «Сеймчантеплосеть» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МУП «Сеймчантеплосеть» . Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.
[bookmark: _Toc168316004]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения
МУП «Сеймчантеплосеть» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МУП «Сеймчантеплосеть».

[bookmark: _Toc168316005]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc168316006]Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Среднеканского муниципального округа не выявлены бесхозяйные тепловые сети. 
В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

[bookmark: _Toc168316007]Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 

[bookmark: _Toc168316008]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения Среднеканского муниципального округа.

[bookmark: _Toc168316009]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 

[bookmark: _Toc168316010]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка региональных (межгрегиональных) программ газификации не предполагается.


[bookmark: _Toc168316011]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Среднеканского муниципального округа не осуществляется.
[bookmark: _Toc168316012]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Плотность тепловой нагрузки на территории Среднеканского муниципального округа недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается. 
[bookmark: _Toc168316013]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Информация отсутствует.




[bookmark: _Toc168316014]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc168316015]Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.
1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
Индекс рентабельности инвестиций PI;
Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:
- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов из письма Минэкономразвития России;
- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.
Период расчета для инвестиционного проекта – 10 лет (2024 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год. 
Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.
Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03



Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.


Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовые модели
	[bookmark: _Hlk162819028]Наименование
	Полугодие
	Тарифы на коммунальные услуги

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	Отопительный период
	39161,10
	39161,10
	39161,10
	43077,21
	43077,21
	43077,21
	43077,21
	43077,21
	47384,93
	47384,93
	47384,93

	Котельная №6 п. Сеймчан
	
	32019,9

	35356,20
	35356,20
	38891,82
	38891,82
	38891,82
	38891,82
	38891,82
	42781,00
	42781,00
	42781,00

	Котельная с. В. Сеймчан
	
	3361,83
	3804,90
	3804,90
	4185,39
	4185,39
	4185,39
	4185,39
	4185,39
	4603,93
	4603,93
	4603,93

	Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал
	01.01-31.06
	6261,21
	4874,49
	5030,77
	5192,05
	5358,51
	5530,31
	5707,61
	5890,59
	6079,45
	6274,35
	6475,51

	
	01.07-31.12
	4864,76
	5020,73
	5181,69
	5347,82
	5519,27
	5696,21
	5878,84
	6067,31
	6261,83
	6462,58
	6669,77

	Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	6261,21
	4962,14
	5213,31
	5477,19
	5754,41
	6045,67
	6351,67
	6673,14
	7010,89
	7365,72
	7738,51

	
	01.07-31.12
	4864,84
	5111,09
	5369,79
	5641,58
	5927,13
	6227,12
	6542,30
	6873,42
	7221,30
	7586,77
	7970,75

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	3200,00
	3200,00
	3200,00
	3200,00
	3520,00
	3520,00
	3520,00
	3520,00
	3520,00
	3872,00
	3872,00

	Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	6261,21
	4962,39
	5213,74
	5477,80
	5755,23
	6046,69
	6352,91
	6674,61
	7012,60
	7367,69
	7740,74

	
	01.07-31.12
	4865,09
	5111,51
	5370,40
	5642,38
	5928,13
	6228,34
	6543,74
	6875,10
	7223,22
	7588,96
	7973,21

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	9600,00
	9600,00
	9600,00
	9600,00
	10560,00
	10560,00
	10560,00
	10560,00
	10560,00
	11616,00
	11616,00

	Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	6261,21
	4962,81
	5214,34
	5478,60
	5756,24
	6047,92
	6354,36
	6676,31
	7014,55
	7369,90
	7743,24

	
	01.07-31.12
	4865,50
	5112,10
	5371,18
	5643,37
	5929,33
	6229,77
	6545,40
	6877,01
	7225,39
	7591,41
	7975,94

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	16000,00
	16000,00
	16000,00
	16000,00
	17600,00
	17600,00
	17600,00
	17600,00
	17600,00
	19360,00
	19360,00




[bookmark: _Toc84979068][bookmark: _Toc84971079][bookmark: _Toc9154933][bookmark: _Toc168316016] Индикаторы развития систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc103729404][bookmark: _Toc84979069][bookmark: _Toc84971080][bookmark: _Toc9154934][bookmark: _Toc168316017]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

[bookmark: _Toc84979070][bookmark: _Toc84971081][bookmark: _Toc9154935][bookmark: _Toc168316018]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

[bookmark: _Toc84979071][bookmark: _Toc84971082][bookmark: _Toc9154936][bookmark: _Toc168316019]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:
Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 
	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал

	2024 год

	Котельная №6 п. Сеймчан
	39474,37
	Уголь
	11000
	258

	Котельная с. В. Сеймчан
	5327,65
	Уголь
	1295
	219

	2025-2026 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	43789,89
	Уголь
	11600,86
	264,92

	Котельная с. В. Сеймчан
	5572,99
	Уголь
	1220,41
	218,99

	2027-2031 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	46633,43
	Уголь
	12354,17
	264,92

	Котельная с. В. Сеймчан
	5791,76
	Уголь
	1268,32
	218,99

	2032-2034 годы

	Котельная №6 п. Сеймчан
	49900,23
	Уголь
	13219,62
	264,92

	Котельная с. В. Сеймчан
	6064,70
	Уголь
	1328,09
	218,99



[bookmark: _Toc84979072][bookmark: _Toc84971083][bookmark: _Toc9154937][bookmark: _Toc168316020]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	4188,8
	1,53
	281,74
	0,00037
	184,02



[bookmark: _Toc84979073][bookmark: _Toc84971084][bookmark: _Toc9154938][bookmark: _Toc168316021]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Котельная №6 п. Сеймчан
	30
	39474,37
	0,33

	Котельная с. В. Сеймчан
	6,8
	5327,65
	0,18



[bookmark: _Toc84979074][bookmark: _Toc84971085][bookmark: _Toc9154939][bookmark: _Toc168316022]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Таблица 15.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Материальная Ха-рка участков

	50
	598
	59,80

	50
	1464
	146,40

	80
	1315
	210,40

	80
	877
	140,32

	100
	844
	168,80

	100
	1216
	243,20

	150
	1112
	333,60

	150
	1360
	408,00

	200
	873
	349,20

	200
	1855
	742,00

	250
	206
	103,00

	250
	138
	69,00

	300
	564
	338,40

	300
	612
	367,20

	50
	123
	12,30

	100
	448
	89,60

	300
	779
	467,40



[bookmark: _Toc84979075][bookmark: _Toc84971086][bookmark: _Toc9154940][bookmark: _Toc168316023]Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Среднеканского муниципального округа не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979076][bookmark: _Toc84971087][bookmark: _Toc9154941][bookmark: _Toc168316024]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Среднеканского муниципального округа не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979077][bookmark: _Toc84971088][bookmark: _Toc9154942][bookmark: _Toc168316025]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Среднеканского муниципального округа не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979078][bookmark: _Toc84971089][bookmark: _Toc9154943][bookmark: _Toc168316026]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централиованного теплоснабжения установлены у всех потребителей. 

[bookmark: _Toc84979079][bookmark: _Toc84971090][bookmark: _Toc9154944][bookmark: _Toc168316027]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Таблица 15.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	4188,8
	1,53
	281,74
	0,00037
	184,02
	9,6



[bookmark: _Toc84979080][bookmark: _Toc84971091][bookmark: _Toc9154945][bookmark: _Toc168316028]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

За последний год реконструкция тепловых сетей не проводилась.

[bookmark: _Toc84979081][bookmark: _Toc84971092][bookmark: _Toc9154946][bookmark: _Toc168316029]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

За последний год реконструкция не проводилась.


[bookmark: _Toc84979082][bookmark: _Toc84971093][bookmark: _Toc9154947][bookmark: _Toc168316030]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.
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