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АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__27.03.2026_                   
                                                                                                   __93-п_
п. Сеймчан
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Среднеканский  муниципальный округ Магаданская область (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
В целях исполнения пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области                     
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Среднеканский муниципальный округ Магаданской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 12.11.2025 г. № 256-п «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Среднеканский  муниципальный округ Магаданская область (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления ЖКХАиГ Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Хижняк В.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава Среднеканского 

муниципального округа                                                                         О.Н.Герасимова
Исп. Власюк Л.Д.
Приложение
Утвержден 

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от ___27.03.2026_  №_93-п_ 

План
 действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Среднеканский муниципальный округ Магаданской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

1. Общие положения

План действий по ликвидации  последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (далее – План) разработан в целях координации деятельности Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Среднеканского муниципального округа Магаданской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Среднеканского муниципального округа Магаданской области.

Основной задачей Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического  комплекса  в период прохождения отопительного периода являются: обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 
Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно- коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций 
и Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:


- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры
на техническое обслуживание и ремонт теплоснабжающих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление – 12 часов, руководство по обеспечению  ликвидации аварий возлагается на Администрацию муниципального образования и постоянно действующий оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Среднеканского муниципального округа Магаданской области.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с настоящим Планом .
Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-​восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.


Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, осуществляет ресурсоснабжающая организация с  подрядными организациями по согласованию с Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области.


Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.


Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, 
к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
Собственник или иной законный представитель собственника объекта, на котором произошла аварийная ситуация: прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, разрушение или повреждение оборудования объектов повлекшее к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более, разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при перерыве теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов  или  снижение  температуры теплоносителя  в подающем трубопроводе тепловой  сети  в 
отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения в течение 8 часов с момента возникновения  аварийной ситуации. 
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.


Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, социально-значимые объекты: больницы, детские дошкольные учреждения;

 - ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12ОС;

- к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3 ОС.

 Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении                

            (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть 
в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейных котлов и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или водоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
3. Регламент действий дежурного ЕДДС 

Среднеканского муниципального округа Магаданской области 

при получении информации об аварии на системах теплоснабжения
	№

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации:

	1.1.

1.2.


	- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сфера и т.д.);

состав сил и средств, задействованных на ликвидацию аварии
	немедленно
	дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации –

ДДС ТСО)

ДДС ТСО

	2. Доложить об аварии на системах теплоснабжения

	2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
	руководителю оперативного штаба по ликвидации аварии;

ОДС регионального штаба по обеспечению безопасности электро-снабжения Магаданской области;

организовать оповещение членов оперативного штаба;

доложить результаты оповещения руководителю оперативного штаба (заместителю)
	немедленно

в рабочее время –

«Ч» +20 мин;

в нерабочее время – «Ч» +1 час 30 мин


	дежурный ЕДДС

	3. По указанию руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии:

	3.1.
	организовать сбор и обобщение информации:

 - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- об усилении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии;

- о проверке готовности к работе автономных источников электро-снабжения;

- о состоянии котельных, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	через каждые

2 часа в течение всего периода ликвидации аварии

«Ч» + 2 часа

последующие сутки
	дежурный ЕДДС,

ДДС РСО

ДДС ТСО

	4. При завершении работ по ликвидации аварии:

	4.1.
	оповестить РСО, УК, ТСЖ, ЖСК 
о завершении работ по ликвидации аварии
	немедленно
	дежурный ЕДДС,

ДДС ТСО

	4.2. 
	проконтролировать подачу теплоносителя потребителям
	немедленно
	дежурный ЕДДС,

ДДС ТСО,

диспетчер УК, ТСЖ, ЖСК

	4.3.
	доложить о ликвидации аварии, приведению привлекаемых сил и средств в исходное состояние в министерство строительства, ЖКХ и энергетики МО, руководителю оперативного штаба, в ЕДДС по Магаданской области


	по завершении работ
	дежурный ЕДДС,

ДДС ТСО, 
диспетчер УК, ТСЖ, ЖСК


4. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
4.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
 4.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями  пункта  55  постановления  Правительства Российской Федерации  от  22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная   модель  системы  теплоснабжения  муниципального  округа   должна   содержать:
 а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов;          

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
 г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
 д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
 е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
 ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
 з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
 и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
 к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
 4.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:
 - моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
 - формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
 - формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
 4.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
 - программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетноаналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
 - средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
 - собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
 5. Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций
 5.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На 
основании полученных результатов гидравлических  расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании, дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
5.2. Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети. 

5.3. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
 - список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

 - информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
 5.4. С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.
 5.5. При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы на печать.
